출제기준(필기)

직무 분야	환경ㆍ 에너지		중직무 분야	에너지ㆍ 기상		자격 종목	에너지관리기능장			적용 기간	2020. 1. 1～2022 .12. 31
○직무내용 : 건물용 및 산업용 보일러의 시공, 취급 및 에너지관리에 관한 숙련기술을 가지고 현장에서 작업관리, 기능인력의 지도, 감독, 현장훈련, 안전·환경관리, 경영층과 생산계층을 유기적으로 연계시켜 주는 현장관리 등을 수행하는 직무이다.
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

변경 후
필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
보일러구조학, 보일러시공, 보일러취급 및 안전관리, 유체역학 및 열역학, 배관 공학, 보일러 재료, 에너지 이용 합리화 관계법규, 공업경영에 관한 사항	60	1. 보일러 구조	1. 보일러 종류	1. 사용재질에 따른 종류 2. 구조에 따른 종류 3. 사용매체에 따른 종류 4. 사용연료에 따른 종류 5. 순환방식에 따른 종류
			2. 보일러 특성	1. 보일러의 구조 2. 보일러의 특성
			3. 보일러 용량	1. 보일러 정격용량 2. 보일러 출력
			4. 보일러 급수장치	1. 급수펌프의 구비조건 2. 급수펌프의 종류, 구조 및 특성 3. 급수펌프의 동력계산
			5. 보일러 안전장치	1. 안전밸브 및 방출밸브 2. 가용전 및 방폭문 3. 고․저수위경보장치 4. 화염검출기 5. 압력제한기 및 압력조절기 6. 증기 및 배기가스 상한온도 스위치 7. 가스누설 긴급 차단밸브
			6. 보일러 계측장치	1. 수면계 2. 압력계 3. 수위계 4. 온도계 5. 급수량계, 급유량계, 가스미터기 등 6. 가스분석기
			7. 보일러 송기장치	1. 증기밸브, 증기관 및 감압밸브 2. 비수방지관 및 기수분리기 3. 증기 축열기
			8. 보일러 연소장치	1. 고체연료 연소장치 2. 액체연료 연소장치 3. 기체연료 연소장치
			9. 보일러 연료	1. 고체 연료의 종류 및 특성 2. 액체 연료의 종류 및 특성 3. 기체 연료의 종류 및 특성
			10. 연소계산	1. 연소의 성상 2. 연료의 발열량 계산 3. 이론 산소량, 공기량, 공기비 등의 계산 4. 연소가스량 계산
			11. 송풍장치	1. 통풍방식 2. 송풍기의 종류 및 특성 3 송풍기 소요동력 4. 댐퍼, 연도 및 연돌, 소음기
			12. 집진장치 및 유해가스 저감 대책	1. 집진장치의 종류 및 특징 2. NOx, SOx, CO, 분진 저감방법
			13. 열효율 증대장치	1. 공기예열기 2. 급수예열기(절탄기)
			14. 기타 부속장치	1. 그을음 제거기(soot blower) 2. 분출장치 3. 증기 과열기 및 재열기
			15. 보일러 자동제어	1. 자동제어의 종류와 제어방식 2. 자동제어 기기 3. 보일러 자동제어 요소와 특성 4. 각종 인터록 장치 5. O2 트리밍 시스템(공연비제어장치) 6. 원격제어 및 에너지관리
			16. 보일러 열효율 열정산	1. 보일러 열효율 등의 계산 2. 보일러 열정산 3. 에너지 진단
		2. 보일러 시공	1. 부하의 계산	1. 난방 및 급탕부하의 종류 2. 난방 및 급탕부하의 계산 3. 보일러의 용량 결정
			2. 난방설비	1. 증기난방 2. 온수난방 3. 복사난방 4. 지역난방 5. 열매체난방 6. 전기난방
			3. 배관시공	1. 증기난방 2. 온수난방 3. 복사난방 4. 열매체난방 5. 전기난방 6. 연도설비
			4. 난방기기	1. 방열기 2. 팬코일유니트 3. 콘백터 등
			5. 보일러설치, 시공 및 검사기준	1. 보일러 설치․시공기준 2. 보일러 설치검사기준 3. 보일러 계속사용․개조검사기준 4. 보일러 운전성능 검사기준 5. 설치장소 변경검사 기준
		3. 보일러 취급 및 안전관리	1. 보일러 운전 및 조작	1. 보일러 운전조작 2. 보일러 운전 중의 장애 3. 사용정지 시 취급 4. 부속장치 취급 5. 콘덴싱보일러의 중화처리장치
			2. 보일러 세관 및 보존	1. 보일러 세관의 종류, 방법 및 특징 2. 보일러 보존방법 및 특징
			3. 보일러 급수처리	1. 보일러 급수 수질 및 특성 2. 보일러 급수의 외처리
			4 보일러 관수처리	1. 보일러수 내처리 특성, 청관제 종류 및 사용방법 2. 보일러 세관
			5. 보일러 연소관리	1. 연소장치 정비 2. 이상연소 조정
			6. 보일러 손상과 방지대책	1. 보일러 손상의 종류와 특징 2. 보일러 손상 방지대책
			7. 보일러 사고와 방지대책	1. 보일러 사고의 종류와 특징 2. 보일러 사고 방지대책
			8. 안전관리 일반	1. 안전일반 2. 작업 및 공구 취급 시의 안전 3. 화재방호
			9. 환경관리 일반	1. 배기가스 관리 2. 배출수 관리
		4. 유체역학 및 열역학 기초	1. 유체의 기본성질	1. 밀도, 비중량, 비체적, 비중 2. 유체의 점성
			2. 유체정역학	1. 압력의 정의 및 측정 2. 정지유체 속에서의 압력 3. 유체 속에 잠긴 면에 작용하는 힘
			3. 관로 속의 유체 흐름	1. 연속 방정식 2. 베르누이 방정식 3. 유량 계산
			4. 열의 기본성질	1. 온도와 열량, 비열 2. 일, 동력, 에너지
			5. 열전달	1. 열전달의 종류와 특징 2. 전도, 대류 및 복사 계산 3. 열관류 등 계산
			6. 열역학 법칙	1. 열역학 법칙의 정의 2. 엔탈피, 엔트로피
			7. 증기의 성질	1. 증기의 일반적 성질 2. 증기표 및 증기선도, 상태 변화 3. 증기사용량 계산
		5. 배관공작	1. 관재료	1. 관의 종류 및 특징 2. 관이음쇠의 종류 및 특징
			2. 밸브 및 기타 배관부속	1. 밸브의 종류 및 특징 2. 기타 배관부속 종류 및 특징 3. 감압 밸브 및 온도조절밸브 4. 증기 트랩 5. 신축이음
			3. 배관작업기계 및 공구	1. 강관작업용 기계 및 공구 2. 동관 등 기타 관 작업용 공구
			4. 배관작업	1. 강관 이음 작업 2. 동관 등 기타 관 이음 작업
			5. 배관의 지지	1. 배관지지의 종류 및 특징 2. 배관의 신축
			6. 배관시공법	1. 온수배관 시공 2. 증기배관 시공 3. 기타배관 시공
			7. 절단	1. 각종 관의 절단 방법 및 특징
			8. 용접	1. 아크 용접 2. 가스 용접 3. 알곤 용접
			9. 배관제도	1. 도면 해독법
		6. 보일러 재료	1. 보일러용 금속재료	1. 강재 및 주철의 종류 및 특성 2. 비철금속 종류 및 특성
			2. 내화재, 보온재, 단열재	1. 내화재의 종류와 특성 2. 보온재의 종류와 특성 3. 단열재의 종류와 특성
			3. 방청도료 및 패킹재료	1. 방청도료의 종류와 특성 2. 패킹재의 종류와 특성
		7. 에너지관계법규	1. 에너지법	1. 법, 시행령, 시행규칙
			2. 에너지이용합리화법	1. 법, 시행령, 시행규칙
			3. 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 과한 기준	1. 특정열사용기자재 2. 검사대상기기의 검사 등
			4. 건설산업기본법	열사용기자재 시공업 등록 등
			5. 신에너지 및 재생에너지 개발이용보급촉진법	1. 법, 시행령, 시행규칙
		8. 공업경영	1. 품질관리	1. 통계적 방법의 기초 2. 샘플링 검사 3. 관리도
			2. 생산관리	1. 생산계획 2. 생산통제
			3. 작업관리	1. 작업방법연구 2. 작업시간연구
			4. 기타 공업경영에 관한 사항	1. 기타 공업경영에 관한 사항

출제기준(실기)

직무 분야	환경ㆍ 에너지		중직무분야	에너지ㆍ 기상		자격 종목	에너지관리기능장		적용 기간	2020. 1. 1～2022 .12. 31
○직무내용 : 건물용 및 산업용 보일러의 시공, 취급 및 에너지관리에 관한 숙련기술을 가지고 현장에서 작업관리, 소속 기능인력의 지도, 감독, 현장훈련, 안전·환경관리, 경영층과 생산계층을 유기적으로 연계시켜 주는 현장관리 등을 수행하는 직무이다. ○수행준거 : 1. 열부하에 맞는 보일러를 선정하고 관리를 할 수 있다. 2. 보일러 및 부대설비의 도면을 작성․해독하고 적산할 수 있다. 3. 보일러를 설치 시공할 수 있고, 지도 및 관리 감독할 수 있다. 4. 보일러 점검, 조작 및 고장원인을 진단하고 사고예방 및 유지관리를 할 수 있다.
실기검정방법		복합형			시험시간			7시간 정도(필답형 : 2시간, 작업형 : 5시간 정도)

실기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
보일러 시공 취급 실무	1. 보일러 시공 실무	1. 난방 및 급탕부하 설계하기	1. 난방 및 급탕부하를 계산할 수 있다. 2. 난방 및 급탕설비를 설계할 수 있다.
	2. 시운전	2. 급 · 배수설비 시운전하기	1. 급·배수설비의 시운전 계획을 수립하고 준비할 수 있다. 2. 급·배수설비가 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있다. 3. 급·배수설비의 밸브 등의 개폐상태가 정상인지 확인할 수 있다. 4. 급·배수설비의 제어밸브, 센서 등이 정상적으로 설치 완료되었는지 확인할 수 있다. 5. 급수 등의 공급상태가 정상인지 판단할 수 있다. 6. 시운전시 발생할 수 있는 문제를 예측하고 안전대책을 수립할 수 있다. 7. 시운전 후 비정상일 때 그 원인을 파악하여 수정 및 보완할 수 있다.
	3. 자동제어설비설치	1. 보일러제어설비 설치하기	1. 보일러 및 보일러 설비의 제어시스템을 파악할 수 있다. 2. 보일러제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다. 3. 보일러제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다. 4. 보일러제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다.
		2. 급·배수제어설비 설치하기	1. 급수설비, 배수설비의 제어시스템을 파악할 수 있다. 2. 급·배수제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다. 3. 급·배수제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다. 4. 급·배수제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다. 5. 급·배수제어설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
	4. 열원설비설치	1. 급수설비 설치하기	1. 급수 방식을 파악하고 급수설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다. 2. 급수설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 급수설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. 3. 급수설비를 적산할 수 있다. 4. 급수배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 5. 급수설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		2. 연료설비 설치하기	1. 사용하는 연료(위험물 및 LNG, LPG, 도시가스 등)의 특성 및 위험성을 확인하여 공급방식과 시공방법을 파악할 수 있다. 2. 연료설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 연료설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. 3. 연료설비를 적산할 수 있다. 4. 연료설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 5. 연료설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		3. 통풍장치 설치하기	1. 통풍방식에 따른 현장 설치여건 및 설계도서를 파악하여 공정계획서를 작성할 수 있다. 2. 통풍장치를 적산할 수 있다. 3. 통풍장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다. 4. 송풍기 및 덕트, 연돌 등의 설치에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.
		4. 송기장치 설치하기	1. 증기의 특성을 파악할 수 있다. 2. 송기장치의 시공방법 및 설계도서를 파악하고 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. 3. 송기장치를 적산할 수 있다. 4. 송기장치를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 5. 송기장치설치에 따른 설계의 적합성을 사전에 검토할 수 있다.
		5. 에너지절약장치 설치하기	1. 각종 에너지절약장치의 특성을 확인하고 현장 설치여건을 파악할 수 있다. 2. 에너지절약장치의 설계도서를 파악하여 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. 3. 에너지절약장치를 적산할 수 있다. 4. 에너지절약장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		6. 증기설비 설치하기	1. 압력에 따른 증기의 특성을 확인하고 증기설비의 시공방법 및 설계도서를 파악할 수 있다. 2. 증기설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. 3. 증기설비를 적산할 수 있다. 4. 증기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 5. 응축수 발생에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다. 6. 증기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		6. 증기설비 설치하기	1. 압력에 따른 증기의 특성을 확인하고 증기설비의 시공방법 및 설계도서를 파악할 수 있다. 2. 증기설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. 3. 증기설비를 적산할 수 있다. 4. 증기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 5. 응축수 발생에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다. 6. 증기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		7. 난방설비 설치하기	1. 각 난방방식의 특성과 시공법을 확인하고 난방설비의 설계도서를 파악할 수 있다. 2. 난방설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. 3. 난방설비를 적산할 수 있다. 4. 난방설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 5. 난방설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
		8. 급탕설비 설치하기	1. 급탕방식 및 배관방식을 확인하고 급탕설비의 배관재료 및 시공방법을 파악할 수 있다. 2. 급탕설비의 설계도서를 파악하고 급탕설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다. 3. 급탕설비를 적산할 수 있다. 4. 급탕탱크 및 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 5. 급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.
	5. 에너지관리	1. 단열성능 관리하기	1. 무기질 보온재, 유기질 보온재의 특징을 확인하고 고온유체와 저온유체의 열이동 ,보온, 보냉, 방로 시공 등을 분류할 수 있다.
		2. 에너지사용량 분석하기	1. 계측기 보전사항을 파악하고, 정기 및 일상검사를 통하여 에너지사용량을 확인할 수 있다. 2. 시간대별, 일일, 월별, 계절별, 년간, 년도별로 에너지 사용량을 집계 분석할 수 있다. 3. 유사 건물과 유사 장비별로 비교 검증하여 에너지별 단위를 통합 TOE로 환산 분석할 수 있다.
	6. 유지보수공사	1. 보일러설비 유지보수공사 하기	1. 보일러 및 부속설비는 사용연수, 가동시간을 기록하고, 각 장치별 성능저하, 마모, 기능불량 발생 시 보수공사를 검토한 후 추진할 수 있다. 2. 보일러 본체 및 부속설비의 법정 제조사 내구연한을 참고하여 기한도래, 성능저하시 교체할 수 있다. 3. 난방부하, 급탕부하, 배관부하, 예열부하를 고려하여 보일러 정격출력의 용량선정을 할 수 있다. 4. 사용처별 열부하를 계산하여 작성하고, 각 기기별 용량선정과 관경을 결정할 수 있다. 5. 보수공사 대상 장치, 기기류의 기능과 역할을 이해하고 사양을 결정할 수 있다. 6. 열사용설비의 전체계통을 파악하고, 단위별 시공 상세 도면을 작성할 수 있다. 7. 각 공사 단위별 품셈에 의한 물량산출 및 단가조사를 통해 공사원가를 산출할 수 있다. 8. 공사방법과 공사일정을 수립하고, 작업시 주의사항에 대해 설명할 수 있다. 9. 공정표에 의해 공사관리 감독을 수행하고, 안전관리 계획에 의한 위험요소를 발견하여 제거할 수 있다.
		2. 배관설비 유지보수공사하기	1. 내구연한을 조사하고, 보수공사 기준, 공사 매뉴얼, 절차서 등을 파악할 수 있다. 2. 배관공사는 내구연한을 파악하고 재질과 관에 흐르는 유체의 성질에 따라 교체 및 보수공사를 결정할 수 있다. 3. 배관도면 해독 및 배관적산 방법, 공사비구성 등을 파악할 수 있다. 4. 배관계통에 설치하는 각종 기기류의 기능과 역할 및 사양을 파악하고, 설치방법과 주의사항을 고려하여 유지보수공사를 수행할 수 있다. 5. 배관재질, 구경, 사용압력, 사용온도, 용도에 따라 배관의 접합방법을 결정할 수 있다. 6. 각 공사의 단위별 품셈에 의한 물량산출 및 단가조사를 통해 공사원가를 산출할 수 있다. 7. 배관설비 전체계통 파악하여 시방서 및 절차서, 시공 상세 도면을 작성할 수 있다. 8. 공사도면, 시방서, 공사범위 등 과업내용을 현장 설명할 수 있다. 9. 공사계획을 수립하고, 공정별 고려사항을 확인할 수 있다. 10. 공정표에 의해 공사 감독을 수행하고, 안전관리 계획에 의한 위험요소를 발굴 및 제거할 수 있다.
		3. 덕트설비 유지보수공사하기	1. 내구연한을 조사하고, 보수공사 기준, 공사 매뉴얼, 절차서 등을 파악할 수 있다. 2. 내구연한을 파악하고 덕트의 재질과 두께에 따라 교체 및 보수공사를 결정할 수 있다. 3. 풍량과 마찰손실에 따른 덕트관경 및 장방형 덕트의 상당직경을 결정할 수 있다. 4. 도면해독 및 덕트전산 방법, 공사비구성 등을 파악하고 활용할 수 있다. 5. 덕트계통에 설치하는 각종 기기류의 기능과 역할을 파악하고 사양을 결정, 설치방법 및 주의사항 등을 고려하여 유지보수공사를 수행할 수 있다. 6. 덕트이음시 모서리 세로음, 피츠버그록, 플랜지 이음과 형상보강 등을 사용할 수 있다. 7. 덕트의 형태를 변형하는 경우에는 적정 각도를 파악하고 적정치 이상일 경우 가이드 베인을 설치할 수 있다. 8. 각 공사 단위별 품셈에 의한 물량산출 및 단가조사 통해 공사원가를 산출할 수 있다. 9. 덕트설비 전체계통 파악하고 시방서 및 절차서, 시공 상세 도면을 작성할 수 있다. 10. 공사도면, 시방서, 공사범위 등 과업내용을 현장 설명할 수 있다. 11. 공사계획을 수립하고, 덕트설치 고려사항에 대하여 파악할 수 있다. 12. 공정표에 의해 공사 감독을 수행하고, 안전관리 계획에 의한 위험요소를 발굴 제거할 수 있다.
		4. 정비 ․ 세관작업하기	1. 증기보일러의 경우, 에너지합리화법에 의거 최초 설치검사 후 정기적으로 계속사용안전검사를 준비 및 수검할 수 있다. 2. 보일러 개방검사 시 주요기기 등을 분해하여 보일러 내부 튜브 상태 등 스케일 및 부속장치 이상 유무를 확인할 수 있다. 3. 보일러 성능검사 시 운전검사를 통하여 효율을 측정한 후 기준보다 효율이 저하되면 노후 대체할 수 있다. 4. 보일러에 공급되는 도시가스 설비 설치시 공급자 자체검사 및 가스안전공사 완성검사에 합격하고 매년 정기검사를 수행할 수 있다.
	7. 유지보수 안전관리	1. 안전작업하기	1. 장치 및 설비점검보수 작업 전 이상 유무를 점검할 수 있다. 2. 장치 및 설비보수 작업 시 필요한 보호장구를 착용하고 용도에 적합한 수공구를 사용할 수 있다. 3. 무리한 공구 취급은 금하고 사용 후 일정한 장소에 보관하고 점검할 수 있다. 4. 모든 공구는 반드시 목적 이외의 용도로 사용하지 않고 규격품을 사용할 수 있다.
	8.열원설비운영	1. 보일러 관리하기	1. 보일러의 본체, 연소장치, 부속장치 등에 대하여 파악할 수 있다. 2. 보일러의 종류를 파악하고 특성에 맞게 운영 및 관리할 수 있다. 3. 보일러 관리 내용을 연료관리, 연소관리, 열사용관리, 작업 및 설비관리, 대기오염, 수처리 관리 등으로 분류하여 효율적으로 수행할 수 있다. 4. 에너지합리화법, 시행령, 시행규칙 등 관련법규를 파악할 수 있다. 5. 보일러와 구조물 및 연료 저장 탱크와의 거리, 각종 밸브 및 관의 크기, 안전밸브 크기 등 설치기준을 파악하고 관리할 수 있다. 6. 보일러 용량별 열효율표 및 성능 효율에 대해 파악하고 관리할 수 있다.
		2. 부속장비 점검하기	1. 보일러 부속장치의 종류와 기능 및 역할에 대하여 구분하고 파악할 수 있다. 2. 송기장치, 급수장치, 폐열회수장치 등의 특성을 파악하여 기능을 점검할 수 있다. 3. 분출장치의 필요성, 분출시기, 분출할 때 주의사항, 분출방법 등 파악하여 필요시 분출밸브와 분출 콕을 신속히 열어줄 수 있다. 4. 수면계 부착위치, 수면계 점검시기, 점검순서, 수면계 파손원인, 수주관 역할 등을 확인하고 점검할 수 있다. 5. 급수펌프의 구비조건에 대해서 파악하고 펌프 공동현상의 원인을 분석하여 공동현상 방지법을 이행할 수 있다. 6. 보일러 프라이밍, 포밍, 기수공발의 장애에 대해 파악 조치사항을 수행할 수 있다.
		3. 보일러 가동전 점검하기	1. 난방설비운영 및 관리기준, 보일러 가동전 점검사항에 대하여 확인할 수 있다. 2. 가동전 스팀배관의 밸브 개폐상태를 점검할 수 있다. 3. 스팀헷더를 점검하여 응축수가 있을 경우 배출하여 워터해머를 방지할 수 있다. 4. 가스누설여부 점검하고 배관 개폐상태를 점검할 수 있다. 5. 주증기밸브의 개폐상태를 확인하고 자체압력의 이상유무를 확인할 수 있다. 6. 수면계의 정상유무를 확인하고 급수측 밸브 개폐상태, 수량계 이상유무를 확인할 수 있다. 7. 보일러 컨트롤 판넬의 각종 스위치 상태 확인 MCC 판넬의 ON확인, 기동상태를 점검할 수 있다.
		4. 보일러 가동중 점검하기	1. 보일러 운전 순서를 파악하고 수행할 수 있다. 2. 보일러 점화가 불시착(소화) 시 원인 파악 후 충분히 프리퍼지하여 다시 가동할 수 있다. 3. 수면계, 압력계 등의 정상 여부를 확인 및 점검할 수 있다. 4. 급수펌프의 정상 작동 여부, 수위 불안정이 있는지 확인하고 점검할 수 있다. 5. 송풍기 가동상태, 화염상태의 색상(오렌지색)을 확인할 수 있다. 6. 헤더 및 배관 수격작용은 없는지 점검 및 확인할 수 있다. 7. 응축수탱크의 상태를 확인하고 경수연화장치의 정상 작동 여부에 대하여 점검 및 확인할 수 있다 8. 급수펌프 가동시 소음, 누수여부와 각종 제어판넬 상태를 점검, 확인할 수 있다. 9. 보일러 정지순서를 파악하여 컨트롤 판넬 스위치를 Off, 소화 후 일정시간 송풍기로 프리퍼지하고 연소실, 연도에 있는 잔류가스를 배출하여 폭발위험이 없도록 관리할 수 있다.
		5. 보일러 가동후 점검하기	1. 보일러 컨트롤 판넬은 Off,상태로 되어 있는지 점검 및 확인할 수 있다. 2. 수면계수위상태를 파악하여 압력이 남아있는 경우 계속 급수 여부를 확인할 수 있다. 3. 가스공급계통 연료밸브의 개폐여부를 확인할 수 있다. 4. 보일러실의 각종 밸브류를 확인할 수 있다. 5. 보일러 운전일지를 기록하고 특이사항을 인수인계할 수 있다.
		6. 보일러 고장시 조치하기	1. 수면계의 수위 부족에도 불구하고 버너가 정지하지 않을 경우 즉시 정지하고 스위치 불량 원인을 제거할 수 있다. 2. 수위 부족에도 버너가 정지하지 않고 계속 운전되어 히터 본체가 과열로 판단될 경우 버너를 정지, 본체를 냉각시킬 수 있다.
			3. 정상운전 중 정전 발생 시 버너 순환펌프 스위치를 정지시키고, 복전되면 수위확인 후 운전을 개시할 수 있다. 4. 연료가 불착화 정지시 불시착 원인을 제거 후 재가동 시킬 수 있다. 5. 모터 과부하로 정지될 경우 과대한 전류가 흐르게 되면 서모릴레이가 작동되어 버너가 정지됨을 확인할 수 있다. 6. 히터온도 과열정지 될 경우 온수온도 조절 스위치가 불량임을 확인할 수 있다. 7. 저수위차단 팽창탱크에 부착된 수위조절기, 보급수 전자변이 이상이 생기면 연료공급차단 전자변이 닫히고 버너가 정지되는 것을 확인할 수 있다
		7. 증기설비 관리하기	1. 증기의 특성을 파악하여 증기량과 압력에 따라 배관구경을 결정할 수 있다. 2. 응축수량을 산출하여 배관구경을 결정할 수 있다. 3. 증기배관 구경에 따라 선도를 보고 증기통과량을 구할 수 있다. 4. 배관에서 증기의 장애 워터 해머링에 대해 파악하고 방지할 수 있다. 5. 증기배관의 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너 등의 작동상태를 점검할 수 있다. 6. 증기배관 신축장치 볼트 너트를 견고하게 설치하고, 정상 작동 여부를 확인할 수 있다. 7. 증기배관 및 밸브의 손상, 부식, 자동밸브, 계기류 작동상태를 점검 및 확인할 수 있다. 8. 증기배관의 보온상태 점검 및 확인할 수 있다. 9. 증기배관의 적산 및 수선비를 산출할 수 있다.
		8. 수처리 관리하기	1. 보일러 청관제 자동 주입장치의 역할과 기능을 파악하여 운전 및 관리할 수 있다. 2. 청관제의 내처리 방법에 대하여 파악하고 관리할 수 있다. 3. 수처리 관리를 위하여 약품자동주입 장치 설치, 주기적인 청소, 점검을 실시할 수 있다.
		9. 연료장치 관리하기	1. 취급 부주의 시 누출 위험성에 대비하여 도시가스 사용시설관리 및 기술기준에 적합하게 점검 및 관리할 수 있다. 2. 도시가스 기술검토서를 통하여 안전관리를 수행할 수 있다. 3. 매년 1회 실시하는 도시가스 정기검사를 통하여 가스사용시설이 적합하게 설치, 유지관리 되고 있는지 확인할 수 있다. 4. 설비의 작동상황을 주기적으로 점검하고 이상이 있을 경우 대응하는 보수조치를 할 수 있다.